## Схема
участок | длина, км | Марка провода | P, кВт | Q, квар | U, кВ
1 | 14 | АС-150/24 | 117 | 35.1 | 10.5
2 | 4 | АС-70/11 | 25 | 7.5 | 10.5
3 | 28 | АС-120/19 | 41 | 12.4 | 10.5
4 | 24 | АС-35/6,2 | 128 | 38.4 | 10.5
5 | 12 | АС-120/19 | 40 | 12 | 10.5
6 | 26 | АС-95/16 | 80 | 24 | 10.5
7 | 16 | АС-50/8 | 101 | 30.5 | 10.5
8 | 33 | АС-35/6,2 | 104 | 31.2 | 10.5
9 | 23 | АС-95/16 | 18 | 5 | 10.5
10 | 6 | АС-50/8 | 82 | 24.7 | 10.5
11 | 35 | АС-95/16 | 162 | 48.8 | 10.5
12 | 19 | АС-35/6,2 | 111 | 33.3 | 10.5
13 | 23 | АС-95/16 | 166 | 49.8 | 10.5
14 | 17 | АС-150/24 | 59 | 17.7 | 10.5
15 | 14 | АС-35/6,2 | 176 | 52.8 | 10.5
16 | 23 | АС-150/24 | 165 | 49.5 | 10.5
17 | 6 | АС-70/11 | 24 | 7 | 10.5
18 | 14 | АС-120/19 | 41 | 12.4 | 10.5
19 | 4 | АС-35/6,2 | 54 | 16.2 | 10.5
20 | 6 | АС-120/19 | 189 | 56 | 10.5
21 | 29 | АС-95/16 | 152 | 45.5 | 10.5
22 | 6 | АС-50/8 | 19 | 5.7 | 10.5
23 | 11 | АС-35/6,2 | 83 | 24.2 | 10.5
24 | 11 | АС-95/16 | 39 | 11.7 | 10.5
25 | 29 | АС-50/8 | 109 | 32 | 10.5
26 | 32 | АС-95/16 | 179 | 53 | 10.5
27 | 22 | АС-35/6,2 | 60 | 18 | 10.5
28 | 29 | АС-95/16 | 37 | 11.1 | 10.5
29 | 28 | АС-150/24 | 36 | 11 | 10.5
30 | 23 | АС-35/6,2 | 66 | 19.8 | 10.5

## Марки проводов
Марка провода | r0, Ом/км | x0, Ом/км
АС-150/24 | 0.199 | 0.313
АС-120/19 | 0.249 | 0.321
АС-95/16 | 0.306 | 0.328
АС-70/11 | 0.429 | 0.339
АС-50/8 | 0.603 | 0.35
АС-35/6,2 | 0.79 | 0.358
АС-25/4,2 | 1.176 | 0.37
АС-16/2,7 | 1.801 | 0.383